TEK DAMARLI KABLOLAR İÇİN DÜZELTME FAKTÖRLERİ

| Kabloların döşeme şekli | Kablolar arasında kablo çapı kadar mesafe olması durumunda, duvara uzaklığı 2 cm |
| --- | --- |
| Sistem sayısı |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Toprağa serilmiş |  | 0.92 | 0.89 | 0.88 |  |
| Kablo raflarında kötü havalandırma | Deliksiz raf sayısı |  |  |  |  |
|  | 1 | 0.92 | 0.89 | 0.88 |  |
|  | 2 | 0.87 | 0.84 | 0.83 |  |
|  | 3 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |  |
|  | 6 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |  |
| Kablo raflarında iyi havalandırma | Delikli raf sayısı |  |  |  |  |
|  | 1 | 1.00 | 0.97 | 0.96 |  |
|  | 2 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |  |
|  | 3 | 0.96 | 0.93 | 0.92 |  |
|  | 6 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |  |
| Duvara üst üste kablo döşenmesi durumunda | 0:94 | 0.91 | 0.90 |  |

| Kabloların döşeme şekli | Kablolar arasında kablo çapı kadar mesafe olması durumunda duvardan duvara uzaklığı 2 cm |
| --- | --- |
| Sistem sayısı |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Toprağa serilmiş |  | 0.95 | 0.90 | 0.88 |  |
| Kablo raflarında kötü havalandırma | Deliksiz raf sayısı |  |  |  |  |
|  | 1 | 0.95 | 0.90 | 0.88 |  |
|  | 2 | 0.90 | 0.85 | 0.83 |  |
|  | 3 | 0.88 | 0.83 | 0.81 |  |
|  | 6 | 0.86 | 0.81 | 0.79 |  |
| Kablo raflarında iyi havalandırma | Delikli raf sayısı |  |  |  |  |
|  | 1 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |  |
|  | 2 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |  |
|  | 3 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |  |
|  | 6 | 1.00 | 0.93 | 0.90 |  |
| Duvara üst üste kablo döşenmesi durumunda |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 |  |
| Düzeltme faktörü uygulanmayan döşeme şekli |  |