## AG-Kablo
PVC İZOLELİ BAKIR İLETKENLİ AG KABLOLARI
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ | [5 empty] | (VDE 0271, VDE 0259)
[6 empty] | Kanal Derinliği : 70 Cm. | [5 empty] | (F) Tipi Kablolar
[6 empty] | Yükleme Faktörü : 0.7 | [5 empty] | (NYMHY - rd)
| DÖŞEME KOŞULLARI |  |  |  |  | Toprak Termik Direnci : 1 K.m/W
| ve | [10 empty] | ÜRETİM
| BAZ DEĞERLER |  |  |  |  | KABLOLAR ARASI MESAFE:
[6 empty] | Toprakta : 7 Cm. | [5 empty] | KESİT | AKIM
[6 empty] | Havada : 1 Kablo Çapı | [5 empty] | (mm2) | (A)
[12 empty] | 0.75 | 12
[6 empty] | ORTAM SICAKLIĞI | [5 empty] | 1 | 15
Değişik döşeme koşullarında | [5 empty] | Toprakta : |  | Toprak Sıcakığı : 20 C |  |  |  | 1.5 | 18
değerler ilgili faktörler ile çarpılır. | [5 empty] | Havada : |  | Hava Sıcaklığı : 30 C |  |  |  | 2.5 | 26
TİPİ |  |  |  |  | (Y) TİPİ KABLOLAR | [6 empty] | (N) TİPİ KABLOLAR
VDE Norm |  |  |  |  | NYY |  |  |  |  | NYA |  | NYM | NYAF
DAMAR |  | BİR |  |  |  | İKİ |  | ÜÇ-DÖRT |  | BİR |  | 2, 3, 4 | BİR
KESİT
mm² | Top. | Hav. | Top. | Hav. |  | Top. | Hav. | Top. | Hav. | Boru | Hav. | Hav | Boru | Hav.
1.5 | - | - | - | - |  | 32 | 20 | 26 | 18 | 15 | 24 | 18 | 15 | 24
2.5 | - | - | - | - |  | 42 | 27 | 34 | 25 | 20 | 32 | 26 | 20 | 32
4 | - | 45 | - | 37 |  | 54 | 37 | 44 | 34 | 25 | 42 | 34 | 25 | 42
6 | - | 57 | - | 48 |  | 68 | 48 | 56 | 43 | 33 | 54 | 44 | 33 | 54
10 | - | 78 | - | 66 |  | 90 | 66 | 75 | 60 | 45 | 73 | 61 | 45 | 73
16 | 127 | 103 | 107 | 89 |  | 116 | 89 | 98 | 80 | 61 | 98 | 82 | 61 | 98
25 | 163 | 137 | 137 | 118 |  | 150 | 118 | 128 | 108 | 83 | 129 | 108 | 83 | 129
35 | 195 | 169 | 165 | 145 |  | 181 | 145 | 157 | 131 | 103 | 158 | 135 | 103 | 158
50 | 230 | 206 | 195 | 176 |  | 215 | 176 | 185 | 159 | 132 | 198 | - | 132 | 198
70 | 282 | 261 | 239 | 224 |  | 264 | 224 | 228 | 202 | 165 | 245 | - | 165 | 245
95 | 336 | 321 | 287 | 271 |  | 317 | 271 | 275 | 244 | 197 | 292 | - | 197 | 292
120 | 382 | 374 | 326 | 314 |  | 360 | 314 | 313 | 282 | 235 | 344 | - | 235 | 344
150 | 428 | 428 | 366 | 361 |  | 406 | 361 | 353 | 324 | - | 391 | - | - | 391
185 | 483 | 494 | 414 | 412 |  | 458 | 412 | 399 | 371 | - | 448 | - | - | 448
240 | 561 | 590 | 481 | 484 |  | 537 | 484 | 464 | 436 | - | 528 | - | - | 520
Müsade edilen işletme sıcaklığı : 70 C | [6 empty] | Müsade edilen kısa devre sıcaklığı : 160 C (Max. 5 Sn.)