## TR Kablo
TRAFOLARDA KULLANILACAK TECHİZAT SEÇİM TABLOSU | [11 empty] | TABLO : ..
TR GÜCÜ (kVA) | OG DEĞERLERİ | [5 empty] | AG DEĞERLERİ
| TR In (A) |  |  | OG SİGORTA |  |  | TR In (A) | TERMİK MANYETİK ŞALTER (A) | TR - PANO BAĞLANTISI |  |  | St. GRUP Qc (kVAr)
| 30 | 15 | 10.5 | 30 | 15 | 10.5 |  |  | KABLO | BARA (mm)
| (kV) | (kV) | (kV) | (kV) | (kV) | (kV) |  |  | (mm2) | CU | AL
50 | 0.96225 | 1.9245 | 2.7493 | 6 | 6 | 6 | 72.1688 | 3 x 100 | 3 x 25 + 16 | 30 x 3 | 40x 5 | 1.5
100 | 1.9245 | 3.849 | 5.4986 | 6 | 10 | 16 | 144.3376 | 3 x 160 | 3 x 50 + 25 | 40 x 3 | 40 x 5 | 2.5
[8 empty] | (125 - 160) | 2 (3 x 25 + 16)
160 | 3.0792 | 6.1584 | 8.7977 | 10 | 16 | 25 | 230.9401 | 3 x 250 | 3 x 95 + 50 | 40 x 3 | 40 x 5 | 3.5
[8 empty] | (200 - 250) | 2 (3 x 50 + 25)
250 | 4.8113 | 9.6225 | 13.7464 | 10 | 20 | 30 | 360.8439 | 3 x 400 | 3 x 150 + 70 | 40 x 3 | 40 x 5 | 5
[8 empty] | (300 - 400) | 2 (3 x 70 + 35)
400 | 7.698 | 15.396 | 21.9943 | 16 | 30 | 40 | 577.3503 | 3 x 600 | 2 ( 3 x 150) | 40 x 5 | 50 x 5 | 7
(480 - 600)
500 | 9.6225 | 19.245 | 27.4929 | 20 | 50 | 63 | 721.6878 | 3 x 800 | -- | 40 x 10 | 50 x 10 | 8
(700 - 800)
630 | 12.1244 | 24.2487 | 34.641 | 30 | 50 | 63 | 909.3267 | 3 x 1000 | -- | 50 x 10 | 60 x 10 | 10
(800 - 1000)
800 | 15.396 | 30.792 | 43.9886 | 30 | 63 | 80 | 1154.7005 | 3 x 1400 | -- | 60 x 10 | 80 x 10 | 12
(1000 - 1400)
1000 | 19.245 | 38.49 | 54.9857 | 40 | 80 | 100 | 1443.3757 | 3 x 1600 | -- | 80 x 10 | 100 x 10 | 15
(1400 - 1600)
1250 | 24.0563 | 48.1125 | 68.7322 | 50 | 100 | 125 | 1804.2196 | 3 x 2150 | -- | 100 x 10 | 2(80 x 10) | 17.5
(1600 - 2150)
1600 | 30.792 | 61.584 | 87.9772 | 63 | 125 | 160 | 2309.4011 | 3 x 2500 | -- | 2(80 x 10) | 2(100 x 10) | 22.5
(2150 - 2500)
2000 | 38.49 | 76.98 | 109.9715 | 63 | 125 | 160 | 2886.7513 | 3 x 3200 | -- | 2(100 x 10) | 2(100 x 15) | 30
(2500 - 3200)