## ANASAYFA
0
0
BİNANIN YÜKSEKLİĞİ H (m)
BİNANIN ENİ W (m)
BİNANIN BOYU L (m)
ÖRNEK 1
ÖRNEK 2
ÖRNEK 3
SİL
YAZDIR
E.S.E.
ELEKTROMEKANİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEL: (312) 324 48 11 - 12
FARADAY
FRANKLİN
1
2
BURADAN BAŞLA
YILDIRIMLIK VE KORUMA SEVİYESİ SEÇİMİ
http://www.radsan.com/
mail to: radsan@radsan.com
METOD SEÇİMİ
ÖZET
ÖZET
Ng max
Ng max Türkiye ortalaması 2 dir. Farklı değerler için Türkiye Yıldırımlı Gün Haritasından seçim yapabilirsiniz. Değer girilmediği takdirde program Ngmax değerini 2 olarak alacaktır.

## C 1 Faktörü
C 1 Faktörü
Yapının Konumu
BİNA BOYUTLARINI GİRMEDİNİZ LÜTFEN ANA SAYFAYA DÖNÜP BİLGİLERİ GİRİNİZ
0
Yapı, Daha Yüksek YapılarArasında İse
Yapı, En Yakın Binaya en az 3 (H) Mesafede İse
Yapı, Tepe Üzerinde En Yüksek Noktada İse
Yapı, Aynı Yükseklikteki diğer yapılar Veya Ağaçlar arasında ise
0,25
0,50
1
2

## C 2 Faktörü
C 2 Faktörü
Yapısal özellikler
BİNA BOYUTLARINI GİRMEDİNİZ LÜTFEN ANA SAYFAYA DÖNÜP BİLGİLERİ GİRİNİZ
| Yapı / Çatı | Metal Çatılar | Kiremit Çatılar | Tutuşabilir Çatılar
| Metal Yapı | 0.5 | 1 | 2
| Tuğla,Beton yapı | 1 | 1.5 | 2.5
| Tutuşabilir Yapı | 2 | 2.5 | 3
0
0
0
Yapı / Çatı
Metal Yapı
Tuğla,Beton yapı
Tutuşabilir Yapı
Metal Çatılar
Kiremit Çatılar
Tutuşabilir Çatılar
0,50
1
2
1
1,50
2,50
2
2,50
3

## C 3 Faktörü
C 3 Faktörü
Yapının özellikleri
BİNA BOYUTLARINI GİRMEDİNİZ LÜTFEN ANA SAYFAYA DÖNÜP BİLGİLERİ GİRİNİZ
| Değersiz Yanıcı Olmayan | 0.5
1
| Kıymetli Alev Alıcı | 2
| Çok Değerli Yeri Doldurulmaz Parlayıcı Patlayıcı | 3
0
Değersiz
Normal Değer
Kıymetli
Çok Değerli / Yeri doldurulamaz
0,5
1
2
3
Yanıcı Olmayan
Yanıcı
Alev Alıcı
Parlayıcı / Patlayıcı

## C 4 Faktörü
C 4 Faktörü
Yapı Doluluğu
BİNA BOYUTLARINI GİRMEDİNİZ LÜTFEN ANA SAYFAYA DÖNÜP BİLGİLERİ GİRİNİZ
| İnsansız Bina | 0.5
| Normal Kalabalıkta Normal Bina | 1
| Panik Rizikolu ve TahliyeZorluğu olan binalar | 3
0
İnsansız Bina
Normal Kalabalıkta Normal Bina
Panik Rizikolu ve TahliyeZorluğu olan binalar
0,50
1
3

## C 5 Faktörü
C 5 Faktörü
Yapının çevre önemi
BİNA BOYUTLARINI GİRMEDİNİZ LÜTFEN ANA SAYFAYA DÖNÜP BİLGİLERİ GİRİNİZ
| Sürekli Kullanım Yok Çevrede Değersiz | 1
| Sürekli Kullanım Çevrede Değersiz | 5
| Çevrede Değerli | 10
0
Sürekli Kullanım Yok. Çevrede Önemsiz
Sürekli Kullanım Çevrede Önemsiz 5
Çevrede Önemli
1
5
10
Sürekli Kullanım Çevrede Önemsiz

## ozet
ÖZET TABLO
E=
BİNANIN | BOYU W |  | 0
| ENİ L |  | 0
| YÜKSEKLİĞİ H |  | 0
FAKTÖR | C1 |  | 0
| C2 |  | 0
| C3 |  | 0
| C4 |  | 0
| C5 |  | 0
FARADAY | KAFES ARALIĞI |  | mt
| İNİŞ İLETKEN ARALIĞI |  | mt
FRANKLİN | YAKALAMA UCUNUN TOPRAĞA GÖRE YÜKSEKLİĞİ |  |  | 0
KORUMA AÇISI
KORUMA YARIÇAPI
E.S.E | Koruma mesafesi |  | 0
GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
FORMÜLLER | Etkili eşdeğer alan | Ae=LW+6H(L+W)+9pH2 | 0
| Beklenen yıldırım darbe sayısı | Nd=Ngmax.Ae.C1.10-6 | 0
|  | C=C2.C3.C4.C5 | 0
| Onaylı yıldırım darbe sayısı | Nc=5,5.10-3/C
| Etkinlik | E=1-(Nc/Nd)
HESAPLANAN ETKİNLİK |  | KORUMA SEVİYELERİ
E > 0,98 |  | LEVEL 1 + ÖZEL KORUMA
0,95 < E < 0,98 |  | LEVEL 1
0,90 < E < 0,95 |  | LEVEL 2
0,80 < E < 0,90 |  | LEVEL 3
0 < E < 0,80 |  | LEVEL 4
< E < 0 |  | KORUMA İSTEĞE BAĞLIDIR
Ngmax=2 TÜRKİYE İÇİN YILDIRIM HARİTASINDAN HESAPLANMIŞTIR.

## YAZDIR
KORUMA GEREKLİLİĞİ VE KORUMA SEVİYESİ TAYİNİ
Marmaris Kenan Evren Kolleji Yıldırımlık Koruma Seviyesil
FORMÜLLER |  | DEĞERLER |  | SONUÇ
ETKİLİ EŞDEĞER ALAN: |  | L= | 0
Ae=LW+6H(L+W)+9pH2 |  | W= | 0 | Ae= | 0
(Dörtgen alanlar için) |  | H= | 0
|  | H2= | 0
TESİS İÇİN BEKLENEN YILDIRIM DARBE SAYISI
Nd=Ngmax.Ae.C1.10-6 |  | Ngmax= | 2
|  | Ae= | 0 | Nd= | 0
|  | C1= | 0
TESİS İÇİN ONAYLI YILDIRIM DARBE SAYISI
Nc=5,5.10-3/C C=C2.C3.C4.C5
|  | C2= | 0
|  | C3= | 0 | Nc= | #DIV/0!
|  | C4= | 0
|  | C5= | 0
|  | C = | 0
EĞER Nd<Nc İSE KORUMA İSTEĞE BIRAKILIR
EĞER Nd>Nc İSE KORUMA GEREKLİDİR Bu durumda:
Etkinlik, E=1-Nc/Nd hesaplanan değeri KORUMA SEVİYESİNİ belirler.
#VALUE!
HESAPLANAN ETKİNLİK | KORUMA SEVİYELERİ
E
E > 0,98 | SEVİYE 1+EK ÖNLEM
0,95 < E < 0,98 | SEVİYE 1
0,90 < E < 0,95 | SEVİYE 2
0,80 < E < 0,90 | SEVİYE 3
0 < E < 0,80 | SEVİYE 4
E < 0 | KORUMA İSTEĞE BAĞLIDIR
Ngmax=2 TÜRKİYE İÇİN YILDIRIM HARİTASINDAN HESAPLANMITIR. | [5 empty] | #VALUE!
YAZDIR
TESİS VEYA ALAN ADI

## Formüller
Ae L W 6 H L W 9 Pi H2 |  |  | Ae= | 0
[5 empty] | L W= | 0
Nd Ng Ae C1 1000000 |  |  | Nd= | 0 | L W= | 0
[5 empty] | H* H= | 0
Ng 2 |  |  | Ng= | 2 | Nc / Nd= | #DIV/0!
Nc 5,5 1000 C |  |  | Nc= | 0
[5 empty] | C1= | 0
C C2 C3 C4 C5 |  |  | C= | 0
[5 empty] | C2= | 0
E 1 Nc Nd |  |  | E=
[5 empty] | C3= | 0
| L= | 0
[5 empty] | C4= | 0
| W= | 0
[5 empty] | C5= | 0
| H= | 0
program için gerekli
| Pi= | 3.1416 |  |  |  | 0

## METOD
E=
METOD SEÇİMİ
E.S.E. Aktif Paratoner |  | Faraday Kafesi |  | Franklin Çubuğu
GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
E.S.E
FARADAY
FRANKLİN

## koruma
E=
GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
YILDIRIMDAN KORUNACAK EN UZAK NOKTA İLE PARATONER ARASINDAKİ UZAKLIK
YILDIRIMDAN KORUNACAK EN UZAK NOKTA İLE PARATONER ARASINDAKİ UZAKLIK

## faraday
0
FARADAY KAFESİ
GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
E=
SONUÇ
LEVEL 1 + ÖZEL KORUMA
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
| 20 | 5 X 5 | 10
0 | 30 | 10 X 10 | 15
| 45 | 15 X 15 | 20
| 60 | 20 X 20 | 25
SONUÇ
KORUMA SEVİYESİ
YUVARLANAN KÜRE ÇAPI (m)
KAFES ARALIĞI (m)
KAFES ARALIĞI (m)
I
II
III
IV
METOD SEÇİMİ
İNİŞ İLETKEN ARALIĞI (m)
İNİŞ İLETKEN ARALIĞI (m)

## franklin
GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
E=
Yakalama ucunun toprağa göre yüksekliği h(m)

## franklinson
FRANKLİN ÇUBUĞU
GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
E=
| Yakalama ucunun toprağa göre yüksekliği h(m) |  |  |  |  | 0
KORUMA AÇISI (a)
KORUMA YARIÇAPI ( r)
| KORUMA SEVİYESİ | h (m) | 20 | 30 | 45 | 60
|  | R (m) | a | a | a | a
| I | 20 | 25 | * | * | *
| II | 30 | 35 | 25 | * | *
| III | 45 | 45 | 35 | 25 | *
| IV | 60 | 55 | 45 | 35 | 25
|  |  |  | 0 | BU YÜKSEKLİK DEĞERİ İLE BU METOD KULLANILAMAZ
KORUMA SEVİYESİ
|  | h (m) | 20 | 30 | 45 | 60
| I | LEVEL 1 + ÖZEL KORUMA | 25 | * | * | * | 25
| I | LEVEL 1 | 25 | * | * | * | 25
| II | LEVEL 2 | 35 | 25 | * | * | 35
| III | LEVEL 3 | 45 | 35 | 25 | * | 45
| IV | LEVEL 4 | 55 | 45 | 35 | 25 | 55
0
METOD SEÇİMİ

## SONUÇ
E.S.E.
E =
GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
RADSAN A.Ş.
|  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt | LEVEL 1 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 79 mt dir | 11 |  | 2 |  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
|  | Paratonerin Max koruması 13 mt. dir | [5 empty] | Paratonerin Max koruması 13 mt. dir
|  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt | LEVEL 1 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 79 mt dir | 11 |  | 2 |  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
|  | Paratonerin Max koruması 13 mt. dir | [5 empty] | Paratonerin Max koruması 13 mt. dir
| E= | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt | LEVEL 2 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 99 mt dir | 11 |  | 2 |  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
|  | Paratonerin Max koruması 18 mt. dir | [5 empty] | Paratonerin Max koruması 18 mt. dir
|  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt | LEVEL 3 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 99 mt dir | 11 |  | 2 |  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
|  | Paratonerin Max koruması 18 mt. dir | [5 empty] | Paratonerin Max koruması 18 mt. dir
|  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt | LEVEL 4 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 109 mt dir | 11 |  | 2 |  | En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
|  | Paratonerin Max koruması 20 mt. dir |  |  |  | 2 |  | Paratonerin Max koruması 20 mt. dir
1 DEN FAZLA PARATONERE İHTİYAÇ VAR
[5 empty] | LEVEL 1 + ÖZEL KORUMA |  |  | GİRİŞ İŞLEMİNİZ EKSİK VEYA TAMAMLANMAMIŞTIR
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 1+ ÖZEL
METOD SEÇİMİ

## Level1 + özel
LEVEL 1 + ÖZEL KORUMA
DİKKAT YANLIŞ LEVEL SAYFASINDASINIZ !!!
YILDIRIMDAN
KORUNACAK EN
|  |  | UZAK MESAFE İLE | 0
PARATONER
ARASINDAKİ
UZAKLIK
LEVEL 1 + ÖZEL KORUMA 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 79 mt dir
En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
Paratonerin Max koruması 13 mt. dir
2 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 13 | 19 | 25 | 31 |  |  |  | 6 | 6 | 6
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 11 | 13
4 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 25 | 38 | 51 | 63 |  |  |  | 13 | 13 | 12
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 12 | 25
6 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 32 | 48 | 63 | 79 |  |  |  | 16 | 15 | 16
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 13 | 32
8 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 33 | 49 | 64 | 79 |  |  |  | 16 | 15 | 15
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 14 | 33
10 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 34 | 49 | 64 | 79 |  |  |  | 15 | 15 | 15
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 15 | 34
|  |  |  | 2 | SE 6 | 11 | 13 |  |  | 66
[11 empty] | Direk | SE 6 L 15 m | SE 9 L 30 m | SE 12 L 45 m | SE 15 L 60 m
[11 empty] | 2 | 13 | 19 | 25 | 31
[11 empty] | 4 | 25 | 38 | 51 | 63
[11 empty] | 6 | 32 | 48 | 63 | 79
[11 empty] | 8 | 33 | 49 | 64 | 79
[11 empty] | 10 | 34 | 49 | 64 | 79
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 1

## Level1
LEVEL 1
DİKKAT YANLIŞ LEVEL SAYFASINDASINIZ !!!
YILDIRIMDAN
KORUNACAK EN
|  |  | UZAK MESAFE İLE | 0
PARATONER
ARASINDAKİ
UZAKLIK
LEVEL 1 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 79 mt dir
En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
Paratonerin Max koruması 13 mt. dir
2 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 13 | 19 | 25 | 31
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 11 | 13
4 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 25 | 38 | 51 | 63
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 12 | 25
6 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 32 | 48 | 63 | 79
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 13 | 32
8 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 33 | 49 | 64 | 79
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 14 | 33
10 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 34 | 49 | 64 | 79
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 15 | 34
|  |  |  | 2 | SE 6 | 11 | 13
[8 empty] | Direk | SE 6 L 15 m | SE 9 L 30 m | SE 12 L 45 m | SE 15 L 60 m
[8 empty] | 2 | 13 | 19 | 25 | 31
[8 empty] | 4 | 25 | 38 | 51 | 63
[8 empty] | 6 | 32 | 48 | 63 | 79
[8 empty] | 8 | 33 | 49 | 64 | 79
[8 empty] | 10 | 34 | 49 | 64 | 79
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 1+
LEVEL 4

## Level2
LEVEL 2
DİKKAT YANLIŞ LEVEL SAYFASINDASINIZ !!!
level 2 ve 3 aynı olacak
YILDIRIMDAN
|  |  | KORUNACAK EN | [6 empty] | Direk | SE 6 L 15 m | SE 9 L 30 m | SE 12 L 45 m | SE 15 L 60 m
|  |  | UZAK MESAFE İLE | 0 | [5 empty] | 2 | 13 | 19 | 25 | 31
|  |  | PARATONER | [6 empty] | 4 | 25 | 38 | 51 | 63
|  |  | ARASINDAKİ | [6 empty] | 6 | 32 | 48 | 63 | 79
|  |  | UZAKLIK | [6 empty] | 8 | 33 | 49 | 64 | 79
[10 empty] | 10 | 34 | 49 | 64 | 79
LEVEL 2 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 99 mt dir
En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
Paratonerin Max koruması 18 mt. dir
2 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 18 | 25 | 32 | 39 |  |  |  | 7 | 7
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 11 | 18 | 7 | 7
4 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 36 | 51 | 65 | 78 |  |  |  | 14 | 13
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 12 | 36 | 14 | 13
6 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 46 | 64 | 81 | 97 |  |  |  | 17 | 16
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 13 | 46 | 17 | 16
8 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 47 | 65 | 82 | 98 |  |  |  | 17 | 16
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 14 | 47 | 17 | 16
10 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 49 | 66 | 83 | 99 |  |  |  | 17 | 16
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 15 | 49 | 17 | 16
|  |  |  | 2 | SE 6 | 11 | 18 |  | 81
LEVEL 1
LEVEL 3
LEVEL 1+
LEVEL 4

## Level3
LEVEL 3
DİKKAT YANLIŞ LEVEL SAYFASINDASINIZ !!!
YILDIRIMDAN
|  |  | KORUNACAK EN | [6 empty] | Direk | SE 6 L 15 m | SE 9 L 30 m | SE 12 L 45 m | SE 15 L 60 m
|  |  | UZAK MESAFE İLE | 0 | [5 empty] | 2 | 13 | 19 | 25 | 31
|  |  | PARATONER | [6 empty] | 4 | 25 | 38 | 51 | 63
|  |  | ARASINDAKİ | [6 empty] | 6 | 32 | 48 | 63 | 79
|  |  | UZAKLIK | [6 empty] | 8 | 33 | 49 | 64 | 79
[10 empty] | 10 | 34 | 49 | 64 | 79
LEVEL 3 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 99 mt dir
En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt
Paratonerin Max koruması 18 mt. dir
2 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 18 | 25 | 32 | 39 |  |  |  | 7 | 7
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 11 | 18 | 7 | 7
4 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 36 | 51 | 65 | 78 |  |  |  | 14 | 13
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 12 | 36 | 14 | 13
6 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 46 | 64 | 81 | 97 |  |  |  | 17 | 16
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 13 | 46 | 17 | 16
8 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 47 | 65 | 82 | 98 |  |  |  | 17 | 16
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 14 | 47 | 17 | 16
10 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 49 | 66 | 83 | 99 |  |  |  | 17 | 16
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 15 | 49 | 17 | 16
|  |  |  | 2 | SE 6 | 11 | 18 |  | 81
LEVEL 1
LEVEL 1+
LEVEL 4
LEVEL 2

## Level4
LEVEL 4
DİKKAT YANLIŞ LEVEL SAYFASINDASINIZ !!!
YILDIRIMDAN
KORUNACAK EN
|  |  | UZAK MESAFE İLE | 0
PARATONER
|  |  | ARASINDAKİ | [6 empty] | Direk | SE 6 L 15 m | SE 9 L 30 m | SE 12 L 45 m | SE 15 L 60 m
|  |  | UZAKLIK | [6 empty] | 2 | 13 | 19 | 25 | 31
[10 empty] | 4 | 25 | 38 | 51 | 63
LEVEL 4 'deki kriterlere göre 1 paratoner ile korunabilen max mesafe 109 mt dir | [9 empty] | 6 | 32 | 48 | 63 | 79
En uygun Paratoner : ( SE 6 ) Paratoneri ~~~~~~ Direk boyu 2 mt | [9 empty] | 8 | 33 | 49 | 64 | 79
Paratonerin Max koruması 20 mt. dir | [9 empty] | 10 | 34 | 49 | 64 | 79
2 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 20 | 28 | 36 | 43 |  |  |  | 8 | 7
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 11 | 20
4 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 41 | 57 | 72 | 85 |  |  |  | 15 | 13
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 12 | 41
6 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 52 | 72 | 90 | 107 |  |  |  | 18 | 17
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 13 | 52
8 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 54 | 73 | 91 | 108 |  |  |  | 18 | 17
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 14 | 54
10 | SE 6 | SE 9 | SE 12 | SE 15
| 56 | 75 | 92 | 109 |  |  |  | 17 | 17
| SE 6 |  |  |  | SE 6 | 15 | 56
|  |  |  | 2 | SE 6 | 11 | 20 |  | 89
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 1+
LEVEL 3

## Sayfa8
| Ae L W 6 H L W 9 Pi H2 |  |  |  | Ae= | 13111.7251 |  | L W= | 945
[8 empty] | L W= | 64.5
| Nd Ng Ae C1 1000000 |  |  |  | Nd= | 0.0065559 |  | H H= | 225
[8 empty] | Nc Nd= | 0.11186
| Ng 2 |  |  |  | Ng= | 2 |  |  |  | H
| Nc 5,5 1000 C |  |  |  | Nc= | 0.00073333 |  |  |  | W
| C C2 C3 C4 C5 |  |  |  | C= | 7.5
L
| E 1 Nc Nd |  |  |  | E= | 0.88814
[9 empty] | C1= | 0.25
| C 1 Faktörü | [5 empty] | L= | 22.5
Yapı Aynı Yükseklikteki yapılar | [8 empty] | C2= | 1.5
Veya Ağaçlar Vaya DAHA Yüksek |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  | W= | 42
yapılar Arasında İse | [8 empty] | C3= | 1
Yapı Daha Yüksek Yapılar Arasında İse |  |  |  | 0.5 |  |  | H= | 15
Yapı En Yakın Bina Ve Bina | [8 empty] | C4= | 1
3 H Mesafede İse |  |  |  | 1 |  |  | Pi= | 3.1416
Yapı Tepe Üzerinde En Yüksek | [8 empty] | C5= | 5
Noktada İse |  |  |  | 2
C 2 Faktörü
Çatı/Yapı | Metal | Kiremit | Tutuşabilir
Metal | 0.5 | 1 | 2
Kiremit | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5
Tutuşabilir | 2 | 2.5 | 3
C 3 Faktörü
Değersiz Yanıcı Olmayan |  |  | 0.5
Normal Değer Yanıcı |  |  | 1 | 1
Kıymetli Alev Alıcı |  |  | 2
Çok Değerli
Yeri Doldurulmaz |  |  | 3
Parlayıcı Patlayıcı
C 4 Faktörü
Personelsiz Bina |  |  | 0.15
Normal Kalabalıkta Normal Bina |  |  | 1 | 1
Panik Rizikolu Tahliye Zorluğu |  |  | 3
C 5 Faktörü
Sürekli Kullanım Yok
Çevrede Değersiz |  |  | 1
Sürekli Kullanım
Çevrede Değersiz |  |  | 5 | 5
Çevrede Değerli |  |  | 10